Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	2

1.1.	Úvod	2

1.2.	Použité  podklady	2

2.	POPIS OBJEKTU	2

2.1.	Popis stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy	3

2.1.1.	Požiadavky na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií	3

2.1.2.	Okrajové podmienky	3

3.	TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE BUDOVY	3

3.1.	Tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií	3

3.1.1.	Skladba a prehľad netransparentných konštrukcií	3

3.1.2.	Skladba a prehľad transparentných konštrukcii	8

4.	VÝPOČET ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY	8

4.1.	Merná potreba tepla na vykurovanie	8

5.	ZÁVER	13

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

### STAVBA	-Obecný úrad Bunkovce – zvyšovanie energetickej účinnosti          budov

MIESTO STAVBY		- Bunkovce

parc. č. 5/1

INVESTOR			- Obec Bunkovce

Bunkovce 103, Blatné Remety 072 44

PROJEKTANT		- PROJEKTOVO - INŽINIERSKA KANCELÁRIA,

Ing. Anton Pavúk

##### nám. Slobody 79, 09301, Vranov n. T.

## Úvod

Projektové energetické hodnotenie pre konštrukcie, prvky a materiály realizované podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej Ing. Jánom Vadásom. Posúdenie vychádza z požiadaviek vyhlášky a súvisiacich noriem:

STN EN 73 0540 – časť 1-4 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a prvkov

STN EN ISO 13 370 Tepelnotechnické vlastnosti budov – Šírenie tepla zeminou

STN EN ISO 13 789 Tepelnotechnické vlastnosti budov – Merná tepelná strata prechodom tepla

STN EN ISO 6946 Stavebné konštrukcie – Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla

STN EN ISO 13 790/NA Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. Národná príloha.

STN EN 15217:2008 Energetická hospodárnosť budov. Metódy vyjadrovania energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov.

STN EN 15 603:2008 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia.

STN EN 12 207:2001 Okná a dvere. Prievzdušnosť. Klasifikácia.

Vyhláška č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.555/20005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 300/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov

## Použité  podklady

Pri riešení daného problému boli použité nasledovné podklady:

- Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby vypracovaná Ing. Vadásom.

- Platné normy STN EN a súvisiace  predpisy

- Katalógy výrobkov a certifikáty použitých stavebných konštrukcií, a technologického zariadenia objektu.

# POPIS OBJEKTU

Projekt stavby rieši stavebné úpravy existujúceho samostatne stojaceho objektu obecného úradu (zateplenie, prístrešok...)

Na výpočet potreby tepla na vykurovanie bola použitá mesačná metóda, uvažuje sa s neprerušovaným vykurovaním s počtom vykurovací dní 212, normalizovaným počtom dennostupňov D = 3422 K.deň, porovnávacím rozdielom teploty vnútorného vzduchu pre budovu 20,0 °C a priemernej teploty vonkajšieho vzduchu v zimnom období 3,86°C.

## Popis stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy

### Požiadavky na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií

V zmysle normy STN 73 0540-2:2012 Funkčné vlastnosti sa preukázanie splnenia minimálnych požiadaviek tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií požaduje   v štyroch kritériách:

- Minimálne tepelnoizolačné vlastnosti stavebnej konštrukcie (maximálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U)

- Minimálna teplota vnútorného povrchu (hygienické kritérium)

- Minimálna priemerná výmena vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu)

- Maximálna merná potreba tepla na vykurovanie (energetické kritérium)

- Potreba tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy (kritérium minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov)

### Okrajové podmienky

Výpočtové podmienky pre zimné obdobie:

Podľa bodu 5.1. a tabuľky Prílohy A, tab. A.1 STN 73 0540 – 3:2012

Sobrance, v 3.T.O,

θe = - 15 °C

Výpočtová relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu sa určuje pre teplotu vonkajšieho vzduchu

φe = 84 %

Výpočtová teplota vnútorného vzduchu:

θi = 20 °C

Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu

φi = 50 %

# TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE BUDOVY

## Tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií

## Skladba a prehľad netransparentných konštrukcií

Podľa článku 4.1 STN 73 0540:2012 steny, stropy, strechy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou (i≤80% musia mať taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou U alebo tepelný odpor konštrukcie R, aby bola splnená požiadavka

U≤UN

R≥RN

U =

Podľa článku 4.3 STN 73 0540:2012 steny, stropy, strechy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou (i≤80% musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu (si, vyjadrenú v °C, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní. Vnútorná povrchová teplota sa vypočíta podľa vzťahu:

(si ≥ (si.N = (si,80 + ((si

Podľa STN 73 0540-3 pri teplote vnútorného vzduchu θai = 20 °C a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu ϕi = 50 % je kritická povrchová teplota na vznik plesní θsi,80 = 12,6 °C.

Bezpečnostná prirážka zohľadňujúca spôsob vykurovania miestnosti a spôsob užívania.

Miestnosti s neprerušovaným vykurovaním a so súčiniteľom prestupu tepla na vnútornom povrchu konštrukcie stien a stropov Δθsi = 0,2°C a podláh Δθsi = 0,5°C.

Netransparentné konštrukcie s tepelným tokom z vykurovaných priestorov do exteriéru

Konštrukcie pred zateplením

| Obvodová stena Typ: Zvislá konštrukcia - tepelný tok vodorovne, do exteriéru |  |
| --- | --- |
| č. | Vrstva stavebnej konštrukcie | d (m) | λ (W/m.K) | µi |  |
| 1 | vnútorný drevený obklad | 0,020 | 0,400 | 5,0 |  |
| 2 | zateplenie min. vlna | 0,100 | 0,060 | 18,0 |  |
| 3 | fasádny plech | 0,001 | 0,970 | 40,0 |  |
| 4 |  |  | 1,000 | 0,0 |  |
| 5 |  |  | 1,000 | 0,0 |  |
| 6 |  |  | 1,000 |  |  |
| 7 |  |  | 1,000 |  |  |
| Výpočtové okrajové podmienky |  |
| Vonkajšia výpočtová teplota | Θe [°C] | -15 |  |
| Priemerná teplota v interiéri | Θi [°C] | 20 |  |
| Vlhkosť exteriéru | Ψe[%] | 84 |  |
| Vlhkosť interiéru | Ψi[%] | 50 |  |
| Kritická povrchová teplota pre vznik plesní | Θsi,80 [°C] | 12,62 |  |
| Bezpečnostná prirážka | ΔΘsi [°C] | 0,2 |  |
| Odpor konštrukcie | R[m².K/W] | 1,72 |  |
| Odpor na vonkajšej strane stavebnej konštrukcie | Rse[m2.K/W] | 0,04 |  |
| Odpor na vnútornej strane stavebnej konštrukcie | Rsi[m2.K/W] | 0,13 |  |
| VÝSLEDOK VÝPOČTU súčiniteľ prechodu tepla | U [W/m2.K] | 0,53 | U ≤ UN |
| Normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla | UN [W/m2.K] | 0,22 | nevyhovuje |
| VÝSLEDOK VÝPOČTU tepelný odpor konštrukcie | R [m2.K/W] | 1,89 | R ≥ RN |
| Normalizovaná hodnota tepelného odporu konštrukcie | RN [m2.K/W] | 4,40 | nevyhovuje |
| Strecha Vodorovná konštrukcia - tepelný tok zvislo hore, do exteriéru |  |
| č. | Vrstva stavebnej konštrukcie | d (m) | λ (W/m.K) | µi |  |
| 1 | podhľad | 0,020 | 0,800 | 18,0 |  |
| 2 | izolácia | 0,100 | 0,040 | 4,0 |  |
| 3 |  |  | 1,000 |  |  |
| 4 |  |  | 1,000 |  |  |
| 5 |  |  | 1,000 |  |  |
| 6 |  |  | 1,000 |  |  |
| 7 |  |  | 1,000 |  |  |
| Výpočtové okrajové podmienky |  |
| Vonkajšia výpočtová teplota | Θe [°C] | -15 |  |
| Priemerná teplota v interiéri | Θi [°C] | 20 |  |
| Vlhkosť exteriéru | Ψe[%] | 84 |  |
| Vlhkosť interiéru | Ψi[%] | 50 |  |
| Kritická povrchová teplota pre vznik plesní | Θsi,80 [°C] | 12,62 |  |
| Bezpečnostná prirážka | ΔΘsi [°C] | 0,2 |  |
| Odpor konštrukcie | R[m².K/W] | 2,53 |  |
| Odpor na vonkajšej strane stavebnej konštrukcie | Rse[m2.K/W] | 0,04 |  |
| Odpor na vnútornej strane stavebnej konštrukcie | Rsi[m2.K/W] | 0,10 |  |
| VÝSLEDOK VÝPOČTU súčiniteľ prechodu tepla | U [W/m2.K] | 0,38 | U ≤ UN |
| Normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla | UN [W/m2.K] | 0,10 | nevyhovuje |
| VÝSLEDOK VÝPOČTU tepelný odpor konštrukcie | R [m2.K/W] | 2,67 | R ≥ RN |
| Normalizovaná hodnota tepelného odporu konštrukcie | RN [m2.K/W] | 9,90 | nevyhovuje |
| Podlaha na teréne Vodorovná konštrukcia - tepelný tok zvislo dole, do exteriéru |  |
| č. | Vrstva stavebnej konštrukcie | d (m) | λ (W/m.K) | µi |  |
| 1 | dlažba | 0,010 | 0,700 | 5,0 |  |
| 2 | poter | 0,050 | 0,900 | 18,0 |  |
| 3 |  |  | 1,000 | 0,0 |  |
| 4 |  |  | 1,000 |  |  |
| 5 |  |  | 1,000 |  |  |
| 6 |  |  | 1,000 |  |  |
| 7 |  |  | 1,000 |  |  |
| Výpočtové okrajové podmienky |  |
| Vonkajšia výpočtová teplota | Θe [°C] | -15 |  |
| Priemerná teplota v interiéri | Θi [°C] | 20 |  |
| Vlhkosť exteriéru | Ψe[%] | 84 |  |
| Vlhkosť interiéru | Ψi[%] | 50 |  |
| Kritická povrchová teplota pre vznik plesní | Θsi,80 [°C] | 12,62 |  |
| Bezpečnostná prirážka | ΔΘsi [°C] | 0,2 |  |
| Odpor konštrukcie | R[m².K/W] | 0,07 |  |
| Odpor na vonkajšej strane stavebnej konštrukcie | Rse[m2.K/W] | 0,04 |  |
| Odpor na vnútornej strane stavebnej konštrukcie | Rsi[m2.K/W] | 0,17 |  |
| súčiniteľ prechodu tepla | U [W/m2.K] | 3,57 |  |
| tepelný odpor konštrukcie | R [m2.K/W] | 0,28 |  |
| VÝSLEDOK VÝPOČTU súčiniteľ prechodu tepla | U [W/m2.K] | 0,07 | U ≤ UN |
| Normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla | UN [W/m2.K] | 0,43 | vyhovuje |
| VÝSLEDOK VÝPOČTU tepelný odpor konštrukcie | R [m2.K/W] | 15,38 | R ≥ RN |
| Normalizovaná hodnota tepelného odporu konštrukcie | RN [m2.K/W] | 2,30 | vyhovuje |

Konštrukcie po zateplení

| Obvodová stena Typ: Zvislá konštrukcia - tepelný tok vodorovne, do exteriéru |  |
| --- | --- |
| č. | Vrstva stavebnej konštrukcie | d (m) | λ (W/m.K) | µi |  |
| 1 | vnútorný drevený obklad | 0,020 | 0,400 | 5,0 |  |
| 2 | zateplenie min. vlna | 0,100 | 0,060 | 18,0 |  |
| 3 | OSB doska | 0,025 | 0,400 | 5,0 |  |
| 4 | zateplenie min. vlna | 0,150 | 0,040 | 40,0 |  |
| 5 | vonk omietka | 0,005 | 0,900 | 5,0 |  |
| 6 |  |  | 1,000 |  |  |
| 7 |  |  | 1,000 |  |  |
| Výpočtové okrajové podmienky |  |
| Vonkajšia výpočtová teplota | Θe [°C] | -15 |  |
| Priemerná teplota v interiéri | Θi [°C] | 20 |  |
| Vlhkosť exteriéru | Ψe[%] | 84 |  |
| Vlhkosť interiéru | Ψi[%] | 50 |  |
| Kritická povrchová teplota pre vznik plesní | Θsi,80 [°C] | 12,62 |  |
| Bezpečnostná prirážka | ΔΘsi [°C] | 0,2 |  |
| Odpor konštrukcie | R[m².K/W] | 5,53 |  |
| Odpor na vonkajšej strane stavebnej konštrukcie | Rse[m2.K/W] | 0,04 |  |
| Odpor na vnútornej strane stavebnej konštrukcie | Rsi[m2.K/W] | 0,13 |  |
| VÝSLEDOK VÝPOČTU súčiniteľ prechodu tepla | U [W/m2.K] | 0,18 | U ≤ UN |
| Normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla | UN [W/m2.K] | 0,22 | vyhovuje |
| VÝSLEDOK VÝPOČTU tepelný odpor konštrukcie | R [m2.K/W] | 5,70 | R ≥ RN |
| Normalizovaná hodnota tepelného odporu konštrukcie | RN [m2.K/W] | 4,40 | vyhovuje |
| Strecha Vodorovná konštrukcia - tepelný tok zvislo hore, do exteriéru |  |
| č. | Vrstva stavebnej konštrukcie | d (m) | λ (W/m.K) | µi |  |
| 1 | podhľad | 0,020 | 0,800 | 18,0 |  |
| 2 | izolácia | 0,100 | 0,040 | 4,0 |  |
| 3 | zateplenie min. vlna | 0,350 | 0,040 | 8,0 |  |
| 4 |  |  | 1,000 |  |  |
| 5 |  |  | 1,000 |  |  |
| 6 |  |  | 1,000 |  |  |
| 7 |  |  | 1,000 |  |  |
| Výpočtové okrajové podmienky |  |
| Vonkajšia výpočtová teplota | Θe [°C] | -15 |  |
| Priemerná teplota v interiéri | Θi [°C] | 20 |  |
| Vlhkosť exteriéru | Ψe[%] | 84 |  |
| Vlhkosť interiéru | Ψi[%] | 50 |  |
| Kritická povrchová teplota pre vznik plesní | Θsi,80 [°C] | 12,62 |  |
| Bezpečnostná prirážka | ΔΘsi [°C] | 0,2 |  |
| Odpor konštrukcie | R[m².K/W] | 11,28 |  |
| Odpor na vonkajšej strane stavebnej konštrukcie | Rse[m2.K/W] | 0,04 |  |
| Odpor na vnútornej strane stavebnej konštrukcie | Rsi[m2.K/W] | 0,10 |  |
| VÝSLEDOK VÝPOČTU súčiniteľ prechodu tepla | U [W/m2.K] | 0,09 | U ≤ UN |
| Normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla | UN [W/m2.K] | 0,10 | vyhovuje |
| VÝSLEDOK VÝPOČTU tepelný odpor konštrukcie | R [m2.K/W] | 11,42 | R ≥ RN |
| Normalizovaná hodnota tepelného odporu konštrukcie | RN [m2.K/W] | 9,90 | vyhovuje |
| Podlaha na teréne Vodorovná konštrukcia - tepelný tok zvislo dole, do exteriéru |  |
| č. | Vrstva stavebnej konštrukcie | d (m) | λ (W/m.K) | µi |  |
| 1 | dlažba | 0,010 | 0,700 | 5,0 |  |
| 2 | poter | 0,050 | 0,900 | 18,0 |  |
| 3 |  |  | 1,000 | 0,0 |  |
| 4 |  |  | 1,000 |  |  |
| 5 |  |  | 1,000 |  |  |
| 6 |  |  | 1,000 |  |  |
| 7 |  |  | 1,000 |  |  |
| Výpočtové okrajové podmienky |  |
| Vonkajšia výpočtová teplota | Θe [°C] | -15 |  |
| Priemerná teplota v interiéri | Θi [°C] | 20 |  |
| Vlhkosť exteriéru | Ψe[%] | 84 |  |
| Vlhkosť interiéru | Ψi[%] | 50 |  |
| Kritická povrchová teplota pre vznik plesní | Θsi,80 [°C] | 12,62 |  |
| Bezpečnostná prirážka | ΔΘsi [°C] | 0,2 |  |
| Odpor konštrukcie | R[m².K/W] | 0,07 |  |
| Odpor na vonkajšej strane stavebnej konštrukcie | Rse[m2.K/W] | 0,04 |  |
| Odpor na vnútornej strane stavebnej konštrukcie | Rsi[m2.K/W] | 0,17 |  |
| súčiniteľ prechodu tepla | U [W/m2.K] | 3,57 |  |
| tepelný odpor konštrukcie | R [m2.K/W] | 0,28 |  |
| VÝSLEDOK VÝPOČTU súčiniteľ prechodu tepla | U [W/m2.K] | 0,07 | U ≤ UN |
| Normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla | UN [W/m2.K] | 0,43 | vyhovuje |
| VÝSLEDOK VÝPOČTU tepelný odpor konštrukcie | R [m2.K/W] | 15,38 | R ≥ RN |
| Normalizovaná hodnota tepelného odporu konštrukcie | RN [m2.K/W] | 2,30 | vyhovuje |

## Skladba a prehľad transparentných konštrukcii

Okenné výplne otvorov budú z plastového profilu s izolačným dvojsklom so súčiniteľom prechodu tepla Ug=1,0W/(m2K) a Uf=1,0 W/(m2.K)

Af	- plocha rámu

Uf	- súčiniteľ prechodu tepla rámu

Ag	- plocha zasklenia

Ug	- súčiniteľ prechodu tepla zasklenia

(g	- lineárny stratový súčiniteľ zasklenia

lg	- obvod zasklenia

|  | Súčiniteľ prechodu tepla Uw | Celková priepustnosť slnečnej energie g ┴ | Priepustnosť slnečnej energie gw=0,9.g ┴ | Súčiniteľ škárovej prievydušnosti iLV.104 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okná, exteriérové dvere | 1,00 | 0,75 | 0,675 | 1,0 |

Vonkajšie okná a dvere bytových a nebytových budov musia mať súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou

Kritérium energetických požiadaviek transparentných stavebných konštrukcií je splnené pre všetky transparentné konštrukcie.

# VÝPOČET ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY

## Merná potreba tepla na vykurovanie

Potreba tepla na vykurovanie je určená výpočtom na základe tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a budovy. Nezahŕňa vlastnosti zdroja tepla a vykurovacej sústavy.

Na výpočet energetickej hospodárnosti budovy v zmysle vyhlášky č.364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.300/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, sa použije projektové hodnotenie určenia potreby energie v budove vyrátaním s použitím normalizovaných vstupných údajov o vonkajšom a vnútornom prostredí budovy a stavebných konštrukcií.

Tabuľka 1: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie

Pred zateplením

| Energetické hodnotenie |
| --- |
| 1. NÁZOV OBJEKTU |
| OcÚ Bunkovce |
| Obostavaný objem Vb [m³] |  | Merná plocha |  |  |  |
| Vb= | 2158,0 | [m³] |  | Ab= | 574,0 | [m²] |  |
| Obytná budova | áno |  |  | Priemerná konštrukčná výška vykurovaných podlaží |
| Budova | obnovovana |  |  | hk,pr= | 3,750 | [m] |  |
| Budova | Verejná budova |  |  | počet podlaží | 2 |  |  |
| 2. KLIMATICKÉ ÚDAJE-NORMALIZOVANÉ HODNOTENIE |
| Okres | Sobrance |
| Teplotná oblasť | -15,0 | [°C] |  |  |
| Vonk. priemerná teplota v zimnom období | 3,86 | [°C] |  |  |
| Vonk. priemerná teplota v letnom období | 17,4 | [°C] |  |  |
| Počet vykurovacích dní | 212 | dní |  |  |
| Prevladajúca teplota interiéru | 20 | [°C] |  |  |
| 3a. HT [W/K] MERNÁ TEPELNÁ STRATA PRECHODOM TEPLA |
| Konštrukcia | Ui [W/m2K1] | Ai [m2] | faktor bxi | Ui x Ai x bxi [W/K] |
| stena J | 0,530 | 72,20 | 1,00 | 38,27 |
| stena S | 0,530 | 73,20 | 1,00 | 38,80 |
| stena V | 0,530 | 103,90 | 1,00 | 55,07 |
| stena Z | 0,530 | 97,90 | 1,00 | 51,89 |
| strecha | 0,380 | 574,00 | 0,80 | 174,50 |
| podlaha na teréne | 0,070 | 574,00 | 1,00 | 40,18 |
| strop nad vonkajším priestorom | 0,000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| okná plastové J | 0,600 | 14,90 | 1,00 | 8,94 |
| okná plastové S | 0,600 | 7,90 | 1,00 | 4,74 |
| okná plastové V | 0,600 | 33,80 | 1,00 | 20,28 |
| okná plastové Z | 0,600 | 43,90 | 1,00 | 26,34 |
| Súčty: | ∑ A i = | 1595,70 | ∑ Ui x Ai x bxi = | 458,99 |
| 3b. ZAPOČÍTANIE VPLYVU TEPELNÝCH MOSTOV |
| vvýšenie súčiniteľa prechodu tepla vplynom tepelných mostov ΔU= |  |  |  |  | 0,05 | zateplené | konštrukcie |
| Vplyv tepelných mostov | ∆HTM = ΔU x ∑Ai= | 79,79 | [W/K] |
| Merná tepelná strata | HT = ∑ Ui x Ai x bxi +∆HTM = | 538,78 | [W/K] |
| 3c. Hv [W/K] MERNÁ TEPELNÁ STRATA VETRANÍM |
| Intenzita výmeny vzduchu n [1/h] |  | 0,5 | Hv=0,264 x n x Vb = |  | 284,86 | [W/K] |
| 3. H [W/K] MERNÁ TEPELNÁ STRATA |
|  |  |  |  |  | H=HT + Hv = | 823,63 | [W/K] |
| 4a. QS [kWh] SOLÁRNE ZISKY |
| Orientácia | Isj [kWh/m²] | Anj [m²] | gj | Qsj [kWh] |
| Okná V | 200 | 33,80 | 0,76 | 2568,80 |
| Okná Z | 200 | 43,90 | 0,76 | 3336,40 |
| Okná S | 100 | 7,90 | 0,76 | 300,20 |
| Okná J | 320 | 14,90 | 0,76 | 1811,84 |
| Okná J-Z, J-V | 260 | 0,00 | 0,76 | 0,00 |
| Okná S-Z, S-V | 130 | 0,00 | 0,76 | 0,00 |
| Horizontálna orientácia | 340 | 0,00 | 0,76 | 0,00 |
| ∑ | An= | 100,50 | Qs= | 8 017,24 |
| 4b. Qi [kWh] VNÚTORNÉ ZISKY |
|  |  |  |  |  | Qi=5 x qi x Ab = | 17 220,00 | [kWh] |
| Verejná budova |  |  |  | qi = | 6 | [W/m²] |  |
| 4. CELKOVÉ VNÚTORNÉ ZISKY |
|  |  |  |  |  | Qs + Qi = | 25 237,24 | [kWh] |
| 5. Qh [kWh/rok] POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE |
| Qh = qh x ( HT + HV ) - 0,95x( Qs + Qi ) = | 43644,89 | [kWh/rok] |
| 6. MERNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE |
|  |  |  |  |  | E1 = Qh / Vb = | 20,2 | [kWh/m³] |
| 7. MERNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE |
|  |  |  |  |  | E2 = Qh / Ab = | 76,0 | [kWh/m²] |
| 8. FAKTOR TVARU BUDOVY |
|  |  |  |  |  | ∑Ai / Vb = | 0,739 |  |
| 9. NORMOVÉ HODNOTY |
| podľa tab. 9, STN 73 05 40-2-O2 |  | E1N = | 12,1 |
| podľa tab. 9, STN 73 05 40-2-O2 |  | E2N = | 34,0 |
| 10. HODNOTENIE |
| E1 < E1N | nevyhovuje | E2 < E2N |  | nevyhovuje |

Po zateplení

| Energetické hodnotenie |
| --- |
| 1. NÁZOV OBJEKTU |
| OcÚ Bunkovce |
| Obostavaný objem Vb [m³] |  | Merná plocha |  |  |  |
| Vb= | 2158,0 | [m³] |  | Ab= | 574,0 | [m²] |  |
| Obytná budova | áno |  |  | Priemerná konštrukčná výška vykurovaných podlaží |
| Budova | obnovovana |  |  | hk,pr= | 3,750 | [m] |  |
| Budova | Verejná budova |  |  | počet podlaží | 2 |  |  |
| 2. KLIMATICKÉ ÚDAJE-NORMALIZOVANÉ HODNOTENIE |
| Okres | Sobrance |
| Teplotná oblasť | -15,0 | [°C] |  |  |
| Vonk. priemerná teplota v zimnom období | 3,86 | [°C] |  |  |
| Vonk. priemerná teplota v letnom období | 17,4 | [°C] |  |  |
| Počet vykurovacích dní | 212 | dní |  |  |
| Prevladajúca teplota interiéru | 20 | [°C] |  |  |
| 3a. HT [W/K] MERNÁ TEPELNÁ STRATA PRECHODOM TEPLA |
| Konštrukcia | Ui [W/m2K1] | Ai [m2] | faktor bxi | Ui x Ai x bxi [W/K] |
| stena JV | 0,180 | 74,00 | 1,00 | 13,32 |
| stena SV | 0,180 | 88,90 | 1,00 | 16,00 |
| stena SZ | 0,180 | 121,30 | 1,00 | 21,83 |
| stena JZ | 0,180 | 128,40 | 1,00 | 23,11 |
| strecha | 0,090 | 358,00 | 0,80 | 25,78 |
| podlaha na teréne | 0,070 | 358,00 | 1,00 | 25,06 |
| strop nad vonkajším priestorom | 0,000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| okná plastové JV | 1,000 | 13,90 | 1,00 | 13,90 |
| okná plastové SV | 1,000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| okná plastové SZ | 1,000 | 34,70 | 1,00 | 34,70 |
| okná plastové JZ | 1,000 | 13,60 | 1,00 | 13,60 |
| Súčty: | ∑ A i = | 1190,80 | ∑ Ui x Ai x bxi = | 187,30 |
| 3b. ZAPOČÍTANIE VPLYVU TEPELNÝCH MOSTOV |
| vvýšenie súčiniteľa prechodu tepla vplynom tepelných mostov ΔU= |  |  |  |  | 0,05 | zateplené | konštrukcie |
| Vplyv tepelných mostov | ∆HTM = ΔU x ∑Ai= | 59,54 | [W/K] |
| Merná tepelná strata | HT = ∑ Ui x Ai x bxi +∆HTM = | 246,84 | [W/K] |
| 3c. Hv [W/K] MERNÁ TEPELNÁ STRATA VETRANÍM |
| Intenzita výmeny vzduchu n [1/h] |  | 0,5 | Hv=0,264 x n x Vb = |  | 284,86 | [W/K] |
| 3. H [W/K] MERNÁ TEPELNÁ STRATA |
|  |  |  |  |  | H=HT + Hv = | 531,70 | [W/K] |
| 4a. QS [kWh] SOLÁRNE ZISKY |
| Orientácia | Isj [kWh/m²] | Anj [m²] | gj | Qsj [kWh] |
| Okná V | 200 | 33,80 | 0,76 | 2568,80 |
| Okná Z | 200 | 43,90 | 0,76 | 3336,40 |
| Okná S | 100 | 7,90 | 0,76 | 300,20 |
| Okná J | 320 | 14,90 | 0,76 | 1811,84 |
| Okná J-Z, J-V | 260 | 0,00 | 0,76 | 0,00 |
| Okná S-Z, S-V | 130 | 0,00 | 0,76 | 0,00 |
| Horizontálna orientácia | 340 | 0,00 | 0,76 | 0,00 |
| ∑ | An= | 100,50 | Qs= | 8 017,24 |
| 4b. Qi [kWh] VNÚTORNÉ ZISKY |
|  |  |  |  |  | Qi=5 x qi x Ab = | 17 220,00 | [kWh] |
| Verejná budova |  |  |  | qi = | 6 | [W/m²] |  |
| 4. CELKOVÉ VNÚTORNÉ ZISKY |
|  |  |  |  |  | Qs + Qi = | 25 237,24 | [kWh] |
| 5. Qh [kWh/rok] POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE |
| Qh = qh x ( HT + HV ) - 0,95x( Qs + Qi ) = | 19677,19 | [kWh/rok] |
| 6. MERNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE |
|  |  |  |  |  | E1 = Qh / Vb = | 9,1 | [kWh/m³] |
| 7. MERNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE |
|  |  |  |  |  | E2 = Qh / Ab = | 34,3 | [kWh/m²] |
| 8. FAKTOR TVARU BUDOVY |
|  |  |  |  |  | ∑Ai / Vb = | 0,552 |  |
| 9. NORMOVÉ HODNOTY |
| podľa tab. 9, STN 73 05 40-2-O2 |  | E1N = | 12,1 |
| podľa tab. 9, STN 73 05 40-2-O2 |  | E2N = | 34,0 |
| 10. HODNOTENIE |
| E1 < E1N | vyhovuje | E2 < E2N |  | nevyhovuje |

QH,nd ≤ QH,nd,N

9,1 kWh/(m3.a) <12,1kWh/(m3.a)

Merná potreba tepla na vykurovanie budovy je nižšia ako normalizovaná hodnota mernej potreby tepla v zmysle STN 73 0540 - 2.

Energetické kritérium maximálnej potreby tepla na vykurovanie budovy  je splnené, budova spĺňa kritérium energetickej hospodárnosti budovy v zmysle STN 73 0540 –2, STN EN ISO 1370 a zákonač.300/2012 Z.z. a č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov

# ZÁVER

V projektovom hodnotení energetickej hospodárnosti budovy

spĺňa

minimálne požiadavky tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií v zmysle normy STN 73 0540-2:2012 Funkčné vlastnosti.

Budova po zateplení bude mať potrebu tepla na vykurovanie 19 677,19  kWh/rok. Pritom sa ušetrí 54,9% nákladov na vykurovanie.